## CAPA_MEMORIA
Memória de cálculo
Gerência: Engenharia e Operação da Medição - GEOP
Demonstrativo de Reprocessamento de Dados de Geração, Consumo e Eficiência CCC - Jan/24

## MEMORIA_CALCULO
ATIVO | AGENTE DE MEDIÇÃO | CEG | USINA | CAP_T (kWh) | LIMITE | SISTEMA | EVENTO | Referência | CD_USIN | Glosa | Geração (kWh) | Gás (m³) | Diesel (l) | Óleo Combustível (kg) | PCI do gás (kcal/m³) | PCI Diesel (kcal/l) | PCI do óleo combustível (kcal/kg) | CE ano anterior + 5% (l/kWh) | CE_RES | CE mínimo (l/kWh) | CE verificado (l/kWh) | HR ano anterior + 5% (kJ/kWh) | HR_RES | HR mínimo (kJ/kWh) | Energia consumida (kJ) | HR verificado (kJ/kWh) | Glosa diesel - usina pistão (l) | Glosa gás - usina gás (m³) | Glosa óleo combustível - usina gás (kg) | Glosa diesel - usina gás (l) | Reembolso gás (m³) | Reembolso diesel (l) | Reembolso óleo combustível (kg)
156737 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035816-9.01 | Juruá - CGA | 3168 | CE | SISOL | 202401136002 | 2024-01-01 | 308 | Não | 718536.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156738 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035836-3.01 | Jutaí - CGA | 5984 | CE | SISOL | 202401136002 | 2024-01-01 | 170 | Não | 2779170.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156741 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035837-1.01 | São Paulo de Olivenç | 4928 | CE | SISOL | 202401136002 | 2024-01-01 | 172 | Não | 1406736.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156747 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035809-6.01 | Tamaniquá - CGA | 891 | CE | SISOL | 202401136002 | 2024-01-01 | 301 | Não | 89818.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156569 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.030665-7.01 | AUXILIADORA | 250 | CE | SISOL | 202401136002 | 2024-01-01 | 146 | Sim | 219432.319 | 0 | 85073 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.37022 | 0.349 | 0.349 | 0.3877 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8491.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76581.847 | 0
156541 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.000181-3.01 | AXINIM | 300 | CE | SISOL | 202401136002 | 2024-01-01 | 63 | Não | 246086.142 | 0 | 79877 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.33592 | 0.329 | 0.329 | 0.32459 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79877 | 0
156566 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.027058-0.01 | ITAPIRANGA | 2100 | CE | SISOL | 202401136002 | 2024-01-01 | 122 | Sim | 1696331.282 | 0 | 515376 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.32405 | 0.289 | 0.289 | 0.30382 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25136.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490239.763 | 0
156568 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.029485-3.01 | sucundurí | 200 | CE | SISOL | 202401136002 | 2024-01-01 | 137 | Sim | 134704.496 | 0 | 48433 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.3829 | 0.349 | 0.349 | 0.35955 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1421.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47011.868 | 0